УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Великого Новгорода
от 28.06.2022 № 2948

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода

на период до 2030 года

1. В разделе 1:

1.1. Заголовок раздела изложить в следующей редакции:

"Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Великий Новгород.".

1.2. Рисунок 1.2.1 заменить рисунком "Схема теплоснабжения города Великий Новгород до 2030 года":

1.3. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. По данным на 01.01.2022, количество муниципальных котельных - 79, суммарная установленная мощность - 
913,155 Гкал/час.

Таблица 1.2.2. Характеристика источников тепловой энергии ООО "ТК Новгородская"

| № котель-ной | Котел |  | Год установки | Нормативный срок службы, лет | Фактический срок службы, лет | Установленная мощность, всего, Гкал/ч | Подключаемая мощность, всего, Гкал/ч | Процент загруженности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | марка |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ДКВР-6,5/13 | 1973 | 24 | 49 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1999 | 24 | 23 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-4/13 | 2002 | 24 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 24 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 2 | Минск-1 | 2002 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1989 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2008 | 16 | 14 | 3,98 | 3,9797 | 100,0 |
| 3а | 1 | Минск-1 | 1983 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1981 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 41 | 2,6 | 2,595 | 100,0 |
| 4 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 2004 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 2007 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 6 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2015 | 16 | 7 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 5 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 5 | 8,58 | 8,038 | 93,7 |
| 7a | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 5 | 14,62 | 13,11 | 89,7 |
| 8 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 5 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 1 | КСВ-2,9 | 2002 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-2,9 | 2003 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ 1,86 | 1995 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5 | 1994 | 16 | 28 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 1 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 33 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 1 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 3 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 18 | 3,405 | 1,543 | 45,3 |
| 12 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 1 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 10 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 10 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 10 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 10 | 2 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 1 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 15 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 1 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1992 | 16 | 30 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 17 | 0,62 | 0,62 | 100,0 |
| 19 | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 11 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 1 | Минск-1 | 2002 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 8 | RS-A400 | 2017 | 16 | 5 | 9,5 | 5,003 | 56,1 |
| 21 | 1 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32 | 2014 | 16 | 8 | 3,4 | 1,701 | 50,0 |
| 22М | 1 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 17 | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 1 | ТВГ-1,5 | 1976 | 16 | 46 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1985 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-1,5 | 1990 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1994 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-1,5 | 1997 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 29 | 9,35 | 5,343 | 57,1 |
| 24 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 | 11,352 | 10,229 | 90,1 |
| 25М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 16 | 0,912 | 0,275 | 30,2 |
| 26 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 | 4,3 | 3,281 | 76,3 |
| 27 | 1 | Универсал-5 | 1992 | 24 | 30 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1984 | 24 | 38 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1984 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1984 | 20 | 38 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 10 |  |  |  |
|  | 3 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 16 | 17 | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2007 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-2,5 | 1993 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 25 | 11,8 | 7,633 | 64,7 |
| 30 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2002 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 1985 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 17 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
| 31 | 1 | КСВ-1,86 | 1994 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 22 | 6,4 | 5,906 | 92,3 |
| 32М | 1 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 13 | 2,752 | 2,752 | 100,0 |
| 33 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2018 | 16 | 4 | 9,46 | 7,452 | 78,8 |
| 34 | 1 | ДКВР 10/13 | 1980 | 24 | 42 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР 4/13 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 4 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 5 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 35 | 51,848 | 25,808 | 49,6 |
| 35 | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 14 | 1,186 | 0,504 | 42,5 |
| 36 | 1 | ТВГ-8 | 1994 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 2001 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 2007 | 16 | 26 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2018 | 16 | 4 | 6,018 | 4,278 | 71,1 |
| 38 | 1 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 30 | 19,5 | 15,992 | 82,0 |
| 39 | 1 | КВГМ-2.5 | 2005 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | КВа-1,6 | 2005 | 18 | 17 |  |  |  |
|  | 5 | КВа-1,6 | 2006 | 18 | 16 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 21 | 10,68 | 6,287 | 58,9 |
| 40 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 | 5,589 | 3,206 | 57,4 |
| 41 | 1 | ТВГ-8 | 2011 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 39 | 24,9 | 20,041 | 80,5 |
| 42 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2019 | 16 | 3 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 1 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 38 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 38 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 4 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 23 | 19,77 | 10,865 | 55,0 |
| 44 | 1 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 2004 | 16 | 18 | 19,5 | 16,267 | 82,4 |
| 45 | 1 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 9 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 | 15,48 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 1 | Logano S815 | 2005 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S815 | 2005 | 16 | 17 | 3,27 | 3,094 | 94,6 |
| 48 | 1 | Logano G 334 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano G 334 | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 3 | 0,32 | 0,128 | 40,0 |
| 49 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 | 12,554 | 11,222 | 89,4 |
| 51 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 14 | 4,3 | 2,932 | 68,2 |
| 52М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 16 | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 14 | 0,912 | 0,68 | 74,6 |
| 54 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 | 6,79 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 16 | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 1 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 4 | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 | 14,62 | 11,855 | 81,1 |
| 58М | 1 | GEN-250 | 2020 | 15 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | GEN-250 | 2020 | 15 | 2 | 0,430 | 0,143 | 96,0 |
| 59М | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 17 | 0,809 | 0,809 | 100,0 |
| 60 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 2 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | КВ-Г-1,1-95П | 2007 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 9 | КСВ-2,9 | 1995 | 16 | 27 | 13,02 | 10,819 | 83,1 |
| 61 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 | 10,834 | 8,006 | 73,9 |
| 62 | 2 | КВ-ГМ-4,65-110 | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-3.48-95Н | 2008 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 5 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 16 |  |  |  |
|  | 6 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 16 |  |  |  |
|  | 7 | КВС-4,0 | 2005 | 18 | 17 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 1 | ДКВР-10/13 | 2003 | 24 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-10/13 | 2019 | 20 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-10/13 | 2007 | 24 | 13 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 2000 | 24 | 20 |  |  |  |
|  | 5 | ДКВР-10/13 | 2002 | 24 | 20 |  |  |  |
|  | 6 | ДЕ-25/14 | 1993 | 24 | 29 | 56,265 | 34,906 | 62,0 |
| 64 | 1 | ДЕ-10/14 | 2008 | 24 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 2010 | 24 | 10 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-10/14 | 2012 | 24 | 8 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 2009 | 24 | 11 | 25,227 | 19,05 | 75,5 |
| 65 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 | 10,316 | 6,12 | 59,3 |
| 67М | 1 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 12 | 2,494 | 2,233 | 98,5 |
| 68 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 14 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 1 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 15 | 0,912 | 0,764 | 83,7 |
| 70 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 24 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 24 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 | 1,686 | 1,272 | 75,4 |
| 71 ЛБК | 1 | КВ-ГМ-35-150 | 2021 | 20 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-35-150 | 2003 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 3 | ПТВМ-30М | 2006 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-35-150М | 2021 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-35-150 | 2008 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 6 | ДКВР-10/13 | 2008 | 24 | 14 |  |  |  |
|  | 7 | ДЕ-25/14 | 1981 | 24 | 41 |  |  |  |
|  | 8 | ДЕ-25-14ГМ-О | 2021 | 24 | 1 | 206,67 | 161,519 | 78,2 |
| 72М | 1 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 11 | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 17 | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 17 | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 1 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 16 | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 1 | Rendamax R2705 | 2007 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Rendamax R2706 | 2007 | 20 | 15 | 0,578 | 0,299 | 51,7 |
| 77К | 1 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 15 | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 1 | ТТ100 | 2014 | 20 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ100 | 2014 | 20 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ100 | 2014 | 20 | 8 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 80М | 1 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 9 | 2,124 | 1,86 | 87,6 |
| Всего | Всего котлов |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 270 |  |  |  |  | 913,155 | 697,212 | 76,4 |

Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ - 361 МВт, тепловая - 557 Гкал/час. Ограничения электрической мощности по группе оборудования ТЭЦ-130 отсутствуют, по блоку ПГУ имеются ограничения 7,5 МВт в летний период (ограничения мощности ПГУ, обусловленные наличием температурных ограничений ГТУ). Режим работы паротурбинного оборудования станции характеризуется высокой долей конденсационной выработки при значительном резерве электрической и тепловой мощности.

На ТЭЦ имеются две группы оборудования:

ТЭЦ-130 в составе: три энергетических котла ТП-87 (станционные номера 2 - 4), две теплофикационные турбины Т-60-130 (станционный номер 2) и ПТ-80/100-130/13 (станционный номер 3);

блок ПГУ-210 в составе: газотурбинная установка ГТЭ-160 (станционный номер 4), котел-утилизатор П-137 (станционный номер 5), теплофикационная турбина ПТ-50-9,0/1,28 (станционный номер 1).

Установленная тепловая мощность ТЭЦ на конец 2021 года в целом составляет 744 Гкал по котлам, 557 Гкал - по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал - по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории № 1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата, производительность 250 т/ч – 1 шт., подключенные к общестанционному коллектору острого пара.";

1.4. В подпункте 1.2.5 "Сводные данные":

в таблице 1.2.3  подраздел "ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| "ООО "КОМПАНЬОН-Н" |  |  |
| 1 | 18,06 | 15,59, в том числе на отопление - 6,55, на ГВС - 9,04 |
| 2 | 6,02 | 5,59, в том числе на отопление - 2,23, на ГВС - 3,36 |
| 3 | 8,08 | 7,43, в том числе на отопление - 2,70, на ГВС - 4,73 |
| 5 | 16,81 | 14,33, в том числе на отопление - 5,35, на ГВС - 8,98 |
| 6 | 2,06 | 1,49, в том числе на отопление - 0,66, на ГВС - 0,83 |
| 7 | 9,85 | 9,85, в том числе на отопление - 4,87, на ГВС - 4,98 |
| 8 | 10,66 | 6,09, в том числе на отопление - 3,37, на ГВС - 2,72 |
| 9 | 1,55 | 1,28, в том числе на отопление - 0,64, на ГВС - 0,64 |
| 10 | 20,34 | 15,38, в том числе на отопление - 6,67, на ГВС - 8,71 |
| Итого по котельным ООО "КОМПАНЬОН-Н" | 93,43 | 77,03, в том числе на отопление - 33,04, на ГВС - 43,99"; |

таблицу "Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| № котельной | Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | подземная канальная | отопление | 2,51 |
|  |  | ГВС | 1,77 |
| 2 | подземная канальная | отопление | 0,71 |
|  |  | ГВС | 0,63 |
| 3 | подземная канальная | теплоноситель | 0,78 |
| 5 | подземная канальная | теплоноситель | 1,47 |
| 7 | подземная канальная | теплоноситель | 0,80 |
| 10 | подземная канальная | теплоноситель | 1,99"; |

таблицу "Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация горячей воды, м3 | 165335 | 136480 | 166631 | 171511 |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | 62487 | 47062 | 77974 | 77240 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | 17321 | 6880 | 20585 | 21678 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | 425 | 290 | 513 | 513 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 3548 | 2132 | 6375 | 3908 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 95404 | 65960 | 120004 | 115396 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | 12682 | 8647 | 16470 | 15432 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | 0,155 | 0,153 | 0,160 | 0,156"; |

1.5. В пункте 1.4:

таблицы 1.4.1 и 1.4.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2021 год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 913,155 |
| --- | --- |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2021 год | 697,212 |

Таблица 1.4.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2016 - 2021 годы

| Параметр | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1490253 | 1537138 | 1398392 | 1345758 | 1539190 |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 18811 | 18893 | 18604 | 17019 | 17977 |
| Отпуск тепла потребителям |  | 1471442 | 1518245 | 1379788 | 1328739 | 1521213 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120524 | 120706 | 119691 | 120817 | 120800 |
| Потреблено тепловой энергии, всего |  | 1350918 | 1397539 | 1260097 | 1207921 | 1400413 |
| в том числе отопление и вентиляция |  | 1090237 | 1103533 | 1026566 | 977608 | 1164357 |
| ГВС |  | 260681 | 294006 | 233531 | 230313 | 236056 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 212,145 | 215,363 | 192,955 | 185,347 | 213,252 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 167,59 | 164,41 | 162,12 | 162,09 | 162,57"; |

таблицы 1.4.5 - 1.4.7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.5. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2018- 2021 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2021 году | -"- | 393 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 364 |
| горячая вода |  | 29 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2021 году | % | 45,76 |

Таблица 1.4.6. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2018 - 2021 годы

| Параметр | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 |

Таблица 1.4.7. Удельные расходы условного топлива

| Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВтхч | 259,4 | 268,5 | 286,4 | 286,2 |
| Расходы условного топлива на отпущенную теплоэнергию | кг у.т./Гкал | 156,1 | 165,3 | 169,8 | 166,0"; |

1.6. В подпункте 1.6.1:

таблицы 1.6.1 и 1.6.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.6.1. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода фактически за 2021 год

| Потребители | Потребление тепловой энергии за 2021 год, Гкал/год |
| --- | --- |

| Жилой фонд (население) | 741380,97 |
| --- | --- |
| Бюджетные организации и учреждения | 197167,19 |
| Прочие потребители | 146280,81 |
| Итого | 1084828,97 |

Таблица 1.6.2. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода в 2021 году и в плановом периоде 2022 - 
2023 годов (по месяцам)

| Месяц | Вид потребителя | Факт на 2021 год |  | План на 2022 год |  | План на 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | население | 136832,62 | 197 675,61 | 127059,85 | 198601,80 | 121943,25 | 193066,73 |
|  | бюджетные организации | 31542,15 | 18 752,03 | 32982,98 | 23404,38 | 31907,18 | 19560,19 |
|  | прочие | 24132,20 | 4 352,47 | 23909,77 | 5949,54 | 23056,71 | 4337,22 |
| Февраль | население | 147430,88 | 194 235,40 | 115425,83 | 192269,11 | 114854,23 | 191005,30 |
|  | бюджетные организации | 34866,16 | 21 235,01 | 29946,36 | 28487,65 | 30597,51 | 21698,30 |
|  | прочие | 25570,80 | 5 552,43 | 21340,29 | 5485,33 | 21800,92 | 5829,24 |
| Март | население | 106129,26 | 181 405,97 | 104568,32 | 188390,79 | 101618,21 | 177930,99 |
|  | бюджетные организации | 25966,31 | 19 531,71 | 26937,93 | 25807,96 | 27241,46 | 20196,10 |
|  | прочие | 18962,12 | 5 018,72 | 18901,72 | 5552,39 | 19079,07 | 4914,84 |
| Апрель | население | 76013,00 | 190 761,17 | 76629,11 | 190754,19 | 75524,90 | 187504,38 |
|  | бюджетные организации | 18660,95 | 21 847,41 | 19408,84 | 16633,31 | 20394,60 | 22186,37 |
|  | прочие | 12545,45 | 5 436,83 | 12922,37 | 3183,41 | 13155,09 | 5384,24 |
| Май | население | 40508,46 | 174 515,74 | 28083,02 | 186707,37 | 37098,39 | 170447,71 |
|  | бюджетные организации | 10111,19 | 16 900,68 | 6771,77 | 15228,01 | 9415,57 | 17452,19 |
|  | прочие | 6878,42 | 5 003,46 | 3937,31 | 3168,18 | 5529,22 | 4971,56 |
| Июнь | население | 1295,49 | 159 775,12 | 1123,42 | 153881,72 | 1182,80 | 154669,75 |
|  | бюджетные организации | 593,90 | 16 274,96 | 608,86 | 15234,93 | 594,02 | 16927,68 |
|  | прочие | 554,61 | 4 450,54 | 717,30 | 3293,87 | 549,66 | 4578,38 |
| Июль | население | 999,56 | 109 014,87 | 909,17 | 121322,87 | 933,88 | 100015,93 |
|  | бюджетные организации | 561,62 | 10 820,93 | 500,79 | 13031,27 | 543,79 | 11207,16 |
|  | прочие | 396,83 | 3 816,07 | 657,93 | 3556,48 | 395,98 | 3726,54 |
| Август | население | 1155,39 | 130 600,32 | 980,21 | 150153,58 | 1131,41 | 141609,19 |
|  | бюджетные организации | 619,40 | 12 625,12 | 538,79 | 15388,15 | 607,99 | 13657,94 |
|  | прочие | 455,41 | 4 400,72 | 724,96 | 4898,48 | 450,26 | 4741,22 |
| Сентябрь | население | 19436,08 | 165 608,23 | 1123,19 | 163336,69 | 922,33 | 169481,81 |
|  | бюджетные организации | 4597,94 | 16 825,06 | 669,85 | 20935,52 | 535,15 | 17616,05 |
|  | прочие | 3032,76 | 4 653,13 | 815,29 | 4924,28 | 411,03 | 4727,35 |
| Октябрь | население | 72703,28 | 171 374,84 | 68776,63 | 164759,42 | 68218,34 | 170823,25 |
|  | бюджетные организации | 16827,25 | 20 727,31 | 17622,56 | 25064,19 | 17386,6 | 21303,67 |
|  | прочие | 11912,20 | 4 728,23 | 11108,97 | 4937,63 | 11708,43 | 4926,46 |
| Ноябрь | население | 87241,26 | 184 703,18 | 88020,22 | 184888,32 | 85040,36 | 184452,56 |
|  | бюджетные организации | 20892,21 | 19 258,64 | 23348,57 | 25520,88 | 22418,07 | 19831,54 |
|  | прочие | 15050,18 | 4 579,03 | 17301,19 | 5363,58 | 15938,17 | 5002,76 |
| Декабрь | население | 129736,14 | 185 207,12 | 102650,71 | 180976,15 | 101326,08 | 184383,61 |
|  | бюджетные организации | 31928,10 | 22 402,55 | 27539,71 | 26758,13 | 26463,07 | 22271,98 |
|  | прочие | 26789,84 | 5225,44 | 19689,07 | 4848,66 | 20565,59 | 5199,98 |
| Итого за год | население | 819481,41 | 2 044 877,57 | 715349,68 | 2076041,61 | 709794,17 | 2025391,21 |
|  | бюджетные организации | 197167,19 | 217 201,40 | 186877,01 | 251476,57 | 188105,02 | 223909,16 |
|  | прочие | 146280,81 | 57 217,07 | 132026,17 | 55161,88 | 132637,14 | 58339,79"; |

позицию "ТЭЦ ГУ ПАО "ТГК-2" по Новгородской области" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" осуществляет теплоснабжение только промышленных предприятий, расположенных в Северном промышленном районе города. Доля ТЭЦ в теплоснабжении Северного промышленного района города по разным оценкам составляет от 40 до 60 процентов. Остальная часть потребности в тепле восполняется вторичными ресурсами и собственными источниками промышленных предприятий, в частности котельными ПАО "Акрон".

Всего у Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" четыре потребителя тепловой энергии – ПАО "Акрон", ООО "Трест-2", 
ООО "Росконсервпродукт", ООО "ПГТ-СТРОЙ". В настоящее время единственным крупным потребителем тепловой энергии является ПАО "Акрон", доля отпуска тепла для нужд которого от общего отпуска составляет 99,4 процента.

Таблица 1.6.5. Отпуск тепла потребителям Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Параметр | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 |

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" подключены непосредственно к коллекторам, статью сетевых потерь выделять нецелесообразно по причине отсутствия на балансе Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" тепловых сетей. Весь отпуск потребляется потребителями в полном объеме.

В таблицах 1.6.6 и 1.6.7 приведены среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2018 - 2021 годы.

Таблица 1.6.6. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2020 год, Гкал/ч

| Вид тепло-вой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пар 12 ата | 83,7 | 77,4 | 69,7 | 64,6 | 47,3 | 26,0 | 21,0 | 26,6 | 21,1 | 66,7 | 86,2 | 100,7 | 57,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 27+40 ата | 93,6 | 93,4 | 96,7 | 92,3 | 96,7 | 97,7 | 117,5 | 127,4 | 112,7 | 94,3 | 119,6 | 120,4 | 105,3 |
| Горячая вода | 16,6 | 17,4 | 14,3 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,8 | 19,7 | 16,0 |

Таблица 1.6.7. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2021 год, Гкал/ч

| Вид тепло-вой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 12 ата | 109,1 | 116,0 | 134,1 | 74,5 | 43,9 | 33,8 | 37,9 | 54,3 | 90,2 | 102,9 | 120,4 | 159,5 | 88,5 |
| Пар 27+40 ата | 123,7 | 129,6 | 130,6 | 114,0 | 121,5 | 114,0 | 125,3 | 156,9 | 155,0 | 159,4 | 167,4 | 180,3 | 138,8 |
| Горячая вода | 23,5 | 27,0 | 20,5 | 11,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 15,2 | 24,5 | 18,9 |

Максимально достигнутые нагрузки суммарно по всем параметрам представлены в таблице 1.6.8. Максимум достигнутой нагрузки в горячей воде за период 2018 - 2021 годов составил 41,5 Гкал/час при температуре наружного воздуха - 17,1 °С.

Таблица 1.6.8. Суммарные максимально достигнутые нагрузки по всем параметрам

| Нагрузка | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная суточная, Гкал/сут. | 5870 | 6249 | 6961 | 9430 |
| Максимальная часовая, Гкал/час | 245 | 260 | 290 | 393"; |

в позиции "Прочие районы новой застройки" абзацы и таблицы 1.6.19, 1.6.20, 1.6.21, 1.6.22 изложить в следующей редакции:

"Теплоснабжение здания Фондохранилища в квартале 135 города предполагается осуществить от существующей котельной № 1 мощностью 0,863 Гкал/час.

Таблица 1.6.19. Тепловые нагрузки  квартала 135 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,863 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,04315 |
| Итого |  |  |  | 0,90615 |

Теплоснабжение реконструируемого здания МЧС в квартале 232 города предполагается осуществить от существующей котельной № 71 тепловой мощностью 0,393998 Гкал/час.

Таблица 1.6.20. Тепловые нагрузки квартала 232 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,393998 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,0197 |
| Итого |  |  |  | 0,4133698 |

Теплоснабжение реконструируемого здания Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского, Великий Новгород, Великая ул., д. 14, предполагается осуществить от существующей котельной № 13 с увеличением мощности 
на 0,852573 Гкал/час.

Таблица 1.6.21. Тепловые нагрузки квартала 80 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,852573 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,04263 |
| Итого |  |  |  | 0,895203 |

Теплоснабжение реконструируемого здания ОАУСО "Новгородский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в микрорайоне 17 Деревяницкого жилого района предполагается осуществить от существующей котельной № 37 тепловой мощностью 0,516834 Гкал/час.

Таблица 1.6.22. Тепловые нагрузки  квартала 232 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,516834 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,025842 |
| Итого |  |  |  | 0,542676"; |

дополнить позицию абзацем и таблицей 1.6.23 следующего содержания:

"Теплоснабжение реконструируемого здания ГОБУЗ "Областной клинический родильный дом" в микрорайоне 6 Деревяницкого жилого района предполагается осуществить от котельной № 44 с увеличением тепловой мощности на 0,203 Гкал/час.

Таблица 1.6.23. Тепловые нагрузки микрорайона 6 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,203 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,01015 |
| Итого |  |  |  | 0,21315"; |

1.7. В пункте 1.7:

таблицы 1.7.1 - 1.7.3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.7.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2021 год, Гкал/час

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 913,155 |
| --- | --- |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2021 год | 697,212 |

Таблица 1.7.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2016 - 2021 годы

| Параметр | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1490253 | 1537138 | 1398392 | 1345758 | 1539190 |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 18811 | 18893 | 18604 | 17019 | 17977 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1471442 | 1518245 | 1379788 | 1328739 | 1521213 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120524 | 120706 | 119691 | 120817 | 120800 |
| Потреблено тепловой энергии, всего | Гкал | 1350918 | 1397539 | 1260097 | 1207921 | 1400413 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  | 1090237 | 1103533 | 1026566 | 977608 | 1164357 |
| ГВС |  | 260681 | 294006 | 233531 | 230313 | 236056 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 212,145 | 215,363 | 192,955 | 185,347 | 213,252 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 167,59 | 164,41 | 162,12 | 162,09 | 162,57 |

Таблица 1.7.3. Характеристики котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", по состоянию на 1 января 2022 года

| № котельной | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Подключенная мощность по договорам, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | всего | отопление | вентиляция | ГВС | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 0 | 22,765 | 16,979 | 1,741 | 2,322 | 21,042 |
| 2 | 3,98 | 0 | 3,98 | 3,2257 | 0,754 | 0 | 3,9797 |
| 3а | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,268 | 0,327 | 0 | 2,595 |
| 4 | 6,8 | 1,3 | 8,1 | 5,002 | 0 | 0,157 | 5,159 |
| 5 | 8,065 | 0 | 8,065 | 6,841 | 0,032 | 0,34 | 7,213 |
| 6 | 8,58 | 0 | 8,58 | 7,311 | 0,502 | 0,225 | 8,038 |
| 7а | 14,62 | 0 | 14,62 | 12,331 | 0,041 | 0,738 | 13,11 |
| 8 | 5,639 | 0 | 5,639 | 4,186 | 0 | 0,340 | 4,526 |
| 9 | 6,6 | 2,9 | 9,5 | 5,328 | 0,176 | 0,872 | 6,376 |
| 10 | 13 | 0 | 13 | 7,728 | 0,216 | 2,293 | 10,237 |
| 11М | 3,405 | 0 | 3,405 | 1,198 | 0,082 | 0,263 | 1,543 |
| 12 | 10,316 | 0 | 10,316 | 9,704 | 0 | 0 | 9,704 |
| 13 | 7,72 | 0 | 7,72 | 2,692 | 1,048 | 0,371 | 4,111 |
| 14 | 6,879 | 0 | 6,879 | 5,33 | 0 | 0,404 | 5,734 |
| 15 | 11,18 | 0 | 11,18 | 7,028 | 0,176 | 1,93 | 9,134 |
| 16 | 21,28 | 0 | 21,28 | 12,892 | 0,062 | 4,398 | 17,352 |
| 17 | 6,02 | 0 | 6,02 | 2,481 | 0 | 1,314 | 3,795 |
| 18 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,545 | 0,075 | 0 | 0,62 |
| 19 | 2,15 | 0 | 2,15 | 1,287 | 0,147 | 0,385 | 1,819 |
| 20 | 8,5775 | 0,9225 | 9,5 | 4,692 | 0 | 0,311 | 5,003 |
| 21 | 3,4 | 0 | 3,4 | 1,701 | 0 | 0 | 1,701 |
| 22М | 1 | 0 | 1 | 0,427 | 0 | 0,450 | 0,877 |
| 23 | 7,2 | 2,15 | 9,35 | 5,226 | 0 | 0,117 | 5,343 |
| 24 | 11,352 | 0 | 11,352 | 8,642 | 0,834 | 0,753 | 10,229 |
| 25М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,275 | 0 | 0 | 0,275 |
| 26 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,94 | 0 | 0,341 | 3,281 |
| 27 | 4,5 | 1,187 | 5,687 | 3,381 | 0,286 | 0,32 | 3,987 |
| 28М | 5,65 | 0 | 5,65 | 2,561 | 0,333 | 1,19 | 4,084 |
| 29 | 8,9 | 1,3 | 10,2 | 7,232 | 0,214 | 0,187 | 7,633 |
| 30 | 7,85 | 0 | 7,85 | 6,264 | 0 | 0 | 6,264 |
| 31 | 6,4 | 0 | 6,4 | 5,7 | 0,206 | 0 | 5,906 |
| 32М | 2,752 | 0 | 2,752 | 1,571 | 0 | 1,181 | 2,752 |
| 33 | 9,46 | 0 | 9,46 | 6,951 | 0,088 | 0,413 | 7,452 |
| 34 | 51,848 | 0 | 51,848 | 21,896 | 1,678 | 2,156 | 25,730 |
| 35 | 1,186 | 0 | 1,186 | 0,938 | 0 | 0,144 | 1,082 |
| 36 | 24,9 | 0 | 24,9 | 16,939 | 0,048 | 3,234 | 20,221 |
| 37 | 6,018 | 0 | 6,018 | 3,178 | 0,142 | 0,958 | 4,278 |
| 38 | 19,5 | 0 | 19,5 | 14,371 | 0,331 | 3,52400 | 18,226 |
| 39 | 6,86 | 3,2 | 10,06 | 5,011 | 0,105 | 1,171 | 6,287 |
| 40 | 5,589 | 0 | 5,589 | 2,177 | 0,449 | 0,580 | 3,206 |
| 41 | 24,9 | 0 | 24,9 | 16,351 | 0,143 | 4,216 | 20,710 |
| 42 | 3,422 | 0 | 3,422 | 2,79 | 0 | 0,334 | 3,124 |
| 43а | 19,77 | 0 | 19,77 | 9,319 | 0,136 | 1,41 | 10,865 |
| 44 | 19,5 | 0 | 19,5 | 10,301 | 2,138 | 4,06 | 16,499 |
| 45 | 2,58 | 0 | 2,58 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 |
| 46а | 15,48 | 0 | 15,48 | 12,783 | 0 | 1,030 | 13,813 |
| 47М | 3,27 | 0 | 3,27 | 2,934 | 0,16 | 0 | 3,094 |
| 48 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,128 | 0 | 0 | 0,128 |
| 49 | 18,487 | 0 | 18,487 | 12,409 | 0,38 | 2,223 | 15,012 |
| 50а | 12,554 | 0 | 12,554 | 10,351 | 0 | 0,871 | 11,222 |
| 51 | 4,3 | 0 | 4,3 | 3,329 | 0,1 | 0,069 | 3,498 |
| 52М | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,491 | 0 | 0 | 0,491 |
| 53М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,404 | 0 | 0,276 | 0,68 |
| 54 | 6,79 | 0 | 6,79 | 6,604 | 0,065 | 0 | 6,669 |
| 55М | 1,238 | 0 | 1,238 | 0,593 | 0 | 0,584 | 1,177 |
| 56М | 2,631 | 0 | 2,631 | 0,6052 | 1,237 | 0,722 | 2,564 |
| 57 | 14,62 | 0 | 14,62 | 8,664 | 1,662 | 1,529 | 11,855 |
| 58М | 0,430 | 0 | 0,430 | 0,1638 | 0,084 | 0,165 | 0,413 |
| 59М | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,758 | 0 | 0,051 | 0,809 |
| 60 | 10,5 | 2,52 | 13,02 | 9,669 | 0,163 | 0,987 | 10,819 |
| 61 | 10,83 | 0 | 10,83 | 5,885 | 0,141 | 1,980 | 8,006 |
| 62 | 17,5 | 0 | 17,5 | 12,362 | 0,088 | 1,113 | 13,563 |
| 63 | 56,265 | 0 | 56,265 | 30,803 | 0,518 | 3,585 | 34,906 |
| 64 | 25,227 | 0 | 25,227 | 14,515 | 1,673 | 2,862 | 19,05 |
| 65 | 8,942 | 0 | 8,942 | 7,112 | 0,048 | 0,578 | 7,738 |
| 66 | 10,316 | 0 | 10,316 | 4,434 | 0,332 | 1,354 | 6,12 |
| 67М | 2,494 | 0 | 2,494 | 1,134 | 0 | 1,099 | 2,233 |
| 68 | 10,83 | 0 | 10,83 | 8,51 | 0,112 | 0,555 | 9,177 |
| 69 | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,68 | 0 | 0,084 | 0,764 |
| 70 | 1,686 | 0 | 1,686 | 1,054 | 0 | 0,218 | 1,272 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 0 | 206,67 | 122,186 | 11,17 | 28,163 | 161,519 |
| 72М | 2,236 | 0 | 2,236 | 0,818 | 0 | 1,102 | 1,920 |
| 73К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,537 | 0 | 0,334 | 0,871 |
| 74К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,358 | 0,036 | 0,457 | 0,851 |
| 75К | 0,756 | 0 | 0,756 | 0,346 | 0 | 0,372 | 0,718 |
| 76К | 0,578 | 0 | 0,578 | 0,189 | 0 | 0,11 | 0,299 |
| 77К | 1,926 | 0 | 1,926 | 0,631 | 0,149 | 0,739 | 1,519 |
| 78М | 12,9 | 0 | 12,9 | 6,869 | 0,187 | 2,025 | 9,081 |
| 80М | 2,124 | 0 | 2,124 | 0,83 | 0 | 1,03 | 1,86"; |

позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Установленная тепловая мощность Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021 год в целом составила 744 Гкал по котлам, 
557 Гкал - по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал - по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории № 1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производительность 150 т/ч - 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата, производительность 250 т/ч - 1 шт., подключенные к общестанционному коллектору острого пара.

В таблице 1.7.7 представлен баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ за период 2018 - 2021 годов.

Таблица 1.7.7. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ  за 2018 - 2021 годы

| Параметр | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 |

Таблица 1.7.8. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2018 - 2021 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2021 году | Гкал/час | 393 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 364 |
| горячая вода |  | 29 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2021 году | % | 45,76"; |

1.8. В пункте 1.8 таблицу 1.8.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.8.1. Сравнение балансов

| № котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Договорная подключенная нагрузка, Гкал/час | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/час | Загрузка котельной по факту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 21,042 | 92,4 | 22,765 |
| 2 | 3,98 | 3,9797 | 100 | 3,98 |
| 3а | 2,6 | 2,595 | 99,8 | 2,6 |
| 4 | 8,1 | 5,159 | 63,7 | 8,1 |
| 5 | 8,065 | 7,213 | 89,4 | 8,065 |
| 6 | 8,58 | 8,038 | 93,7 | 8,58 |
| 7a | 14,62 | 13,11 | 89,7 | 14,62 |
| 8 | 5,639 | 4,526 | 80,3 | 5,639 |
| 9 | 9,5 | 6,376 | 67,1 | 9,5 |
| 10 | 13 | 10,237 | 78,7 | 13 |
| 11М | 3,405 | 1,543 | 45,3 | 3,405 |
| 12 | 10,316 | 9,704 | 94,1 | 10,316 |
| 13 | 7,72 | 4,111 | 53,3 | 7,72 |
| 14 | 6,879 | 5,734 | 83,4 | 6,879 |
| 15 | 11,18 | 9,134 | 81,7 | 11,18 |
| 16 | 21,28 | 17,352 | 81,5 | 21,28 |
| 17 | 6,02 | 3,795 | 63,0 | 6,02 |
| 18 | 0,62 | 0,62 | 100 | 0,62 |
| 19 | 2,15 | 1,819 | 84,6 | 2,15 |
| 20 | 9,5 | 5,003 | 52,7 | 9,5 |
| 21 | 3,4 | 1,701 | 50,0 | 3,4 |
| 22М | 1 | 0,877 | 87,7 | 1 |
| 23 | 9,35 | 5,343 | 57,1 | 9,35 |
| 24 | 11,352 | 10,229 | 90,1 | 11,352 |
| 25М | 0,912 | 0,275 | 30,2 | 0,912 |
| 26 | 4,3 | 3,281 | 76,3 | 4,3 |
| 27 | 5,687 | 3,987 | 70,1 | 5,687 |
| 28М | 5,65 | 4,084 | 72,3 | 5,65 |
| 29 | 10,2 | 7,633 | 74,8 | 10,2 |
| 30 | 7,85 | 6,264 | 79,8 | 7,85 |
| 31 | 6,4 | 5,906 | 92,3 | 6,4 |
| 32М | 2,752 | 2,752 | 100 | 2,752 |
| 33 | 9,46 | 7,452 | 78,8 | 9,46 |
| 34 | 51,848 | 25,730 | 49,6 | 51,848 |
| 35 | 1,186 | 1,082 | 91,2 | 1,186 |
| 36 | 24,9 | 20,221 | 81,2 | 24,9 |
| 37 | 6,018 | 4,278 | 71,1 | 6,018 |
| 38 | 19,5 | 18,226 | 93,5 | 19,5 |
| 39 | 10,06 | 6,287 | 62,5 | 10,06 |
| 40 | 5,589 | 3,206 | 47,4 | 5,589 |
| 41 | 24,9 | 20,710 | 83,2 | 24,9 |
| 42 | 3,422 | 3,124 | 91,3 | 3,422 |
| 43a | 19,77 | 10,865 | 55,0 | 19,77 |
| 44 | 19,5 | 16,499 | 84,6 | 19,5 |
| 45 | 2,58 | 2,4 | 93,0 | 2,58 |
| 46a | 15,48 | 13,813 | 89,3 | 15,48 |
| 47М | 3,27 | 3,094 | 94,6 | 3,27 |
| 48 | 0,32 | 0,128 | 40,0 | 0,32 |
| 49 | 18,487 | 15,012 | 81,2 | 18,487 |
| 50а | 12,554 | 11,222 | 89,4 | 12,554 |
| 51 | 4,3 | 3,498 | 81,3 | 4,3 |
| 52М | 0,62 | 0,491 | 79,2 | 0,62 |
| 53М | 0,912 | 0,68 | 74,6 | 0,912 |
| 54 | 6,79 | 6,669 | 98,2 | 6,79 |
| 55М | 1,238 | 1,177 | 95,1 | 1,238 |
| 56М | 2,631 | 2,564 | 97,5 | 2,631 |
| 57 | 14,62 | 11,855 | 81,1 | 14,62 |
| 58М | 0,430 | 0,413 | 96,0 | 0,430 |
| 59М | 0,809 | 0,809 | 100 | 0,809 |
| 60 | 13,02 | 10,819 | 83,1 | 13,02 |
| 61 | 10,83 | 8,006 | 73,9 | 10,83 |
| 62 | 17,5 | 13,563 | 77,5 | 17,5 |
| 63 | 56,265 | 34,906 | 62,0 | 56,265 |
| 64 | 25,227 | 19,05 | 75,5 | 25,227 |
| 65 | 8,942 | 7,738 | 86,5 | 8,942 |
| 66 | 10,316 | 6,12 | 59,3 | 10,316 |
| 67М | 2,494 | 2,233 | 89,5 | 2,494 |
| 68 | 10,83 | 9,177 | 84,7 | 10,83 |
| 69 | 0,912 | 0,764 | 83,7 | 0,912 |
| 70 | 1,686 | 1,272 | 75,4 | 1,686 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 161,519 | 78,2 | 206,67 |
| 72М | 2,236 | 1,920 | 85,9 | 2,236 |
| 73К | 0,988 | 0,871 | 88,2 | 0,988 |
| 74К | 0,988 | 0,851 | 86,1 | 0,988 |
| 75К | 0,756 | 0,718 | 95 | 0,756 |
| 76К | 0,578 | 0,299 | 51,7 | 0,578 |
| 77К | 1,926 | 1,519 | 78,9 | 1,926 |
| 78 | 12,9 | 9,081 | 70,4 | 12,9 |
| 80М | 2,124 | 1,86 | 87,6 | 2,124"; |

1.9. В позиции "Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

таблицу, касающуюся установленной и располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, изложить в следующей редакции:

"Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2017 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2018 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2019 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2020 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2021 | 361 | 361 | 523 | 370 |
| 2022 | 361 | 361 | 557 | 370"; |

таблицу, касающуюся установленной и располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, изложить в следующей редакции:

"Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Ограничения установленной тепловой мощ-ности, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Расчетное потребле-ние тепловой мощ-ности на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |

| 2016 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2018 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2019 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2020 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2021 | 370 | 153 | 523 | - | 523 | 26 | 497 |
| 2022 | 370 | 187 | 557 | - | 557 | 26 | 531"; |

таблицу, касающуюся года ввода в эксплуатацию, наработки и года достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, изложить в следующей редакции:

"Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Станцион-ный номер | Тип котлоагре-гата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на конец 2021 года, часов | Год достижения паркового ресурса | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТП-87 | 1969 | 225000 | 231373 | 2020 | 235021 | 1 | 2025 |
| 3 | ТП-87 | 1970 | 300000 | 206199 | 2038 | - | - | - |
| 4 | ТП-87 | 1984 | 300000 | 195087 | 2040 | - | - | - |
| 5 | П-137 | 2012 | 200 000 | 68336 | 2041 | - | - | -"; |

таблицу, касающуюся года ввода в эксплуатацию, наработки и года достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, изложить в следующей редакции:

"Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Станцион-ный номер | Тип турбо-агрегата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на 01.01.2022, часов | Год достижения паркового ресурса | Норматив-ное коли-чество пусков | Количество пусков | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год дости-жения наз-наченного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-50-9,0/1,28 | 1968 | 220000 | 367995 | 2001 | 600 | 318 | 402210 | 4 | 2027 |
| 2 | T-60-130 | 1969 | 220000 | 140877 | 2071 | 600 | 273 | - | - | - |
| 3 | ПТ-80/100-130/13 | 1985 | 220000 | 228491 | 2021 | 600 | 256 | 254898 | 1 | 2026 |
| 4 | ГТЭ-160 | 2012 | 100000 | 72585 | 2025 | 3000 | 117 | - | - | -"; |

таблицу, касающуюся коэффициентов использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", изложить в следующей редакции:

"Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Годы | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 25 | 39 |
| 2017 | 30 | 59 |
| 2018 | 33 | 53 |
| 2019 | 33 | 45 |
| 2020 | 35 | 57 |
| 2021 | 46 | 59"; |

после таблицы, касающейся статистики отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", в абзаце слова "В 2020 году" заменить словами "В 2021 году";

таблицу "Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0"; |

таблицу "Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка угля | калорийность, Qнр, ккал/кг | зольность, Aр, % | влажность, Wр, % | приход, т | расход (сожжено), т | остаток, т |
| 2016 | уголь кузнецкий марки Т | 6106 | 15,3 | 9 | - | 10387(382) | 37616 |
| 2017 | уголь кузнецкий марки Т | 5378 | 16,09 | 14,53 | 10005 | 34538 | 13083 |
| 2018 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 200 | 1713 | 11570 |
| 2019 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | 220(20) | 11350 |
| 2020 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | - | 11350 |
| 2021 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | - | 11350"; |

таблицу "Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн. кВтхч | 1673,446 | 1414,962 | 1814,0 | 1857,8 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн. кВтхч | 32,688 | 36,863 | 100,026 | 118,311 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн. кВтхч | 2,036 | 1,305 | 2,716 | 3,040 |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВтхч | 1640,757 | 1378,099 | 1713,979 | 1739,440 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1417,916 | 1383,963 | 1491,814 | 2078,201 |
| из производственных отборов | тыс. Гкал | 209,703 | 144,773 | 413,478 | 531,274 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 52,544 | 24,637 | 58,028 | 50,634 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из ПВК | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из РОУ | тыс. Гкал | 1155,669 | 1214,553 | 1020,311 | 1496,293 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВтхч | 2667 | 2681 | 2291 | 2609 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за | тыс. Гкал | 1,452 | - | - | - |
| счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: |  |  |  |  |  |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | 1,452 | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 4464 | 3793 | 4156 | 4847 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 13,951 | 12,259 | 13,280 | 17,303 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/кВтхч | 2694 | 2709 | 2325 | 2646 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г/кВтхч | 259,373 | 268,467 | 286,418 | 286,182 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ | % | 18 | 12 | 32 | 28 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе | кВтхч/Гкал | 229,1 | 283,4 | 213 | 246 |
| с паром производственных отборов | кВтхч/Гкал | 176,3 | 225,4 | 208 | 219 |
| с паром теплофикационных от-боров | кВтхч/Гкал | 317,7 | 367,6 | 267 | 317 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн. кВтхч | 296,624 | 202,174 | 375,303 | 448,167 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн. кВтхч | 1376,822 | 1212,788 | 1438,702 | 1409,584 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВтхч | 259,373 | 268,467 | 286,418 | 286,182 |
| по теплофикационному циклу | г/кВтхч | 207,277 | 196,824 | 195,194 | 195,310 |
| по конденсационному циклу | г/кВтхч | 270,623 | 280,415 | 309,100 | 313,936 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 156,085 | 165,307 | 169,836 | 165,966 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 646,883 | 598,753 | 744,277 | 842,707"; |

таблицу "Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топ-лива, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, тонн натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск элект-рической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11350 | - | 0 | 0 | 0 | 11350 | 5315 |
| уголь кузнец-кий марки Т | 11350 | - | 0 | 0 | 0 | 11350 | 5315 |
| Газ | - | 727497 | 727497 | 727497 | 842707 | - | 8109 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 842707 | - | -"; |

таблицу "Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)", абзацы и таблицу, касающуюся тарифов на услуги ПАО "ТГК-2", изложить в следующей редакции:

"Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (с НДС):

| Наименование показателя | 2017 год (фактический) | 2018 год (фактический) | 2019 год (фактический) | 2020 год (фактический) | 2021 год (фактический) | 2022 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляе-мой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего в том числе: | 1269,8 | 1414,05 | 1381,1 | 1489,331 | 2074,255 | 2171,716 |
| с коллекторов источника непосредст-венно потребителям, тыс. Гкал | 1269,8 | 1412,6 | 1378,9 | 1487,518 | 2071,299 | 2169,754 |
| в паре, тыс. Гкал | 1213,0 | 1340,2 | 1313,7 | 1428,302 | 1988,691 | 2099,025 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 56,8 | 72,4 | 65,2 | 59,216 | 82,608 | 70,729 |
| с коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 0 | 1,452 | 2,231 | 1,813 | 2,956 | 1,962 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 | 1,452 | 2,231 | 1,813 | 2,956 | 1,962 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные (подконтрольные) рас-ходы, тыс. руб. | 196 171,00 | 261 780,00 | 277 924,00 | 186 844,00 | 200 677,70 | 269012 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 193 540,00 | 202 795,00 | 189 260,00 | 157 109,00 | 201 098,12 | 170456 |
| Расходы на приобретение (производст-во) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 791 701,00 | 921 371,00 | 984 463,00 | 1 118 521,00 | 1 571 237,65 | 1754 203 |
| Прибыль, тыс. руб. | 19 313,00 | 19 638,00 | 193 89,00 | 18 587,00 | 20 885,78 | 19083 |
| Итого необходимая валовая выручка без НДС, тыс. руб. | 1 229 422,00 | 1 432 999,00 | 1 456 142,00 | 1 483 512,00 | 2 009 356,38 | 2 218 414 |
| Итого необходимая валовая выручка с НДС, тыс. руб. (справочно) | 1 450 718,00 | 1 690 939,00 | 1 747 370,00 | 1 780 214,00 | 2 411 227,66 | 2 662 097 |

В зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" в Великом Новгороде один источник тепловой энергии - Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2". Покупная тепловая энергия и теплоноситель у ПАО "ТГК-2" отсутствуют, тепловые сети отсутствуют. В связи с вышеуказанным, таблицы пунктов 19.2 - 19.4 приложения № 19 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212, для ПАО "ТГК-2"
не заполняются.

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал:

для ПАО "ТГК-2" на территории Великого Новгорода органом тарифного регулирования установлены следующие тарифы с календарной разбивкой по полугодиям:

двухставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) с дифференциацией по параметрам тепловой энергии;

одноставочный тариф на теплоноситель (пар).

Иные виды тарифов в сфере теплоснабжения и средние тарифы для ПАО "ТГК-2" органом тарифного регулирования не устанавливаются.

Информация об утвержденных тарифах на услуги ПАО "ТГК-2":

| № п/п | Наименование | 2017 год (утверждено) | 2018 год (утверждено) | 2019 год (утверждено) | 2020 год (утверждено) | 2021 год (утверждено) | 2022 год (утверждено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одноставочный тариф, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал: |  |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 689,15 | 697,87 | 676,29 | 706,41 | 778,75 | 800,27 |
|  | отборный пар давле-нием от 7 до 13 кг/см2 | 637,93 | 608,29 | 651,31 | 649,82 | 677,62 | 745,98 |
|  | острый и редуцирован-ный пар | 714,71 | 714,70 | 768,08 | 742,11 | 794,36 | 791,94 |
|  | второе полугодие |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 697,87 | 676,29 | 706,41 | 883,53 | 807,10 | 834,86 |
|  | отборный пар давле-нием от 7 до 13 кг/см2 | 608,29 | 724,58 | 649,82 | 677,62 | 801,98 | 801,33 |
|  | острый и редуцирован-ный пар | 714,7 | 768,08 | 742,11 | 794,36 | 791,94 | 843,06 |
| 2.2. | Ставка за содержание тепловой мощности в месяц, тыс. руб./Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 83,2591 | 92,65970 | 75,11342 | 75,41829 | 79,43635 | 94,77471 |
|  | второе полугодие | 92,6597 | 78,30675 | 75,41829 | 79,43635 | 94,77471 | 94,81627 |
| 3. | Тариф на теплоноситель (пар), руб./м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 45,78 | 49,08 | 53,39 | 49,54 | 46,96 | 46,96 |
|  | второе полугодие | 49,08 | 53,39 | 54,29 | 49,54 | 46,96 | 50,36"; |

таблицу "Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", тыс. Гкал (фактически)" изложить в следующей редакции:

"Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", тыс. Гкал (фактически)

| № п/п | Наименование | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 1045,5 | 1269,8 | 1414,05 | 1381,1 | 1489,331 | 2074,3"; |

таблицу "Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" (без НДС), руб./Гкал (фактически)" изложить в следующей редакции:

"Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" 
(без НДС), руб./Гкал (фактически)

| Наименование | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 951,99 | 1014,42 | 961,58 | 976,61 | 976,99 | 966,05"; |

таблицы "Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения", "Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности ООО "ТК Новгородская" за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения", "Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне действия ООО "ТК Новгородская" за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения" изложить в следующей редакции:

"Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1 км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,29 | 0,20 | 0,29 | 0,20 | 0,20 |
| Повреждения в распределительных сетях систем отопления, 1 км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), 1 км/год | 1,53 | 0,78 | 1,53 | 1,27 | 1,25 |
| Всего повреждений в тепловых сетях, 1 км/год | 2,76 | 3,09 | 2,75 | 2,38 | 2,34 |

Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,5 | 6,33 | 6,25 | 6,2 | 6,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления отопления после поврежде-ния в распределительных тепловых сетях отопления, час | 5,25 | 5,5 | 5,33 | 5,3 | 5,28 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), час | 4 | 3,95 | 3,8 | 3,78 | 3,75 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,875 | 5,915 | 5,79 | 5,75 | 5,73 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне действия ООО "ТК Новгородская" за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал | 117,26 | 118,53 | 110,73 | 106,07 | 108,95". |

2. В разделе 2:

2.1. Заголовок раздела изложить в следующей редакции:

"Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

2.2. В пункте 2.4 таблицу 2.4.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2.4.1. Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2023 год3

| № п/п | Потребитель | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |  | Теплоноситель, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | пар | пар 12 ата | пар 27+40 ата | горячая вода |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии в том числе | 2 172 059 | 2 101 330 | 729 330 | 1 372 000 | 70 729 | 2 861 220 |
|  | ПАО "Акрон" | 2 162 000 | 2 092 000 | 720 000 | 1 372 000 | 70 000 | 2 848 000 |
|  | ООО "Росконсервпродукт" | 7025 | 7025 | 7025 | - | - | 10036 |
|  | ООО "Трест-2" | 729 | - | - | - | 729 | - |
|  | ООО "ПГТ-СТРОЙ" | 2305 | 2305 | 2305 | - | - | 3184 |

_______________________________

3 С учетом установленной тепловой мощности на 2023 год - 557 Гкал/час.";

2.3. В пункте 2.5 в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицу 1.5.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.5.4. Баланс тепловой энергии, вырабатываемой Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", Гкал

| Параметр | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608". |

3. В разделе 3 заголовок изложить в следующей редакции:

"Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя".

4. В разделе 4:

4.1. Заголовок раздела изложить в следующей редакции:

"Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа Великий Новгород";

4.2. В подпункте 4.3.6 таблицу 4.3.6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4.3.6. Технико-экономические показатели Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021  год

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: электрическая, МВт тепловая, Гкал/час | 361 557 |
| Максимальная часовая тепловая нагрузка, Гкал/час | 393 |
| Годовая выработка электроэнергии, млн. кВтхч в том числе по теплофикационному циклу | 1857,8 448,2 |
| Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВтхч | 1739,4 |
| Годовой отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 2078,2 |
| Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 842,7 |
| Годовой расход натурального топлива по видам: газ, млн. н.м³ уголь, тыс. т н.т. | 727,5 0 |
| Удельный расход условного топлива: на отпуск электроэнергии, г.у.т./кВтхч на отпуск теплоэнергии, кг у.т./Гкал | 286,4 166,0". |

5. В разделе 5 заголовок изложить в следующей редакции:

"Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии".

6. В разделе 6:

6.1. Заголовок раздела изложить в следующей редакции:

"Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

6.2. В пункте 6.1:

позицию ООО "ТК Новгородская" изложить в следующей редакции:

"ООО "ТК Новгородская"

Основным видом топлива является природный газ со средней теплопроводной способностью 8100 ккал/мм3.

Объемы потребления основного топлива котельными, эксплуатируемыми "ООО "ТК Новгородская", представлены 
в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Объемы потребления топлива  котельными, эксплуатируемыми ООО "ТК Новгородская"

| Номер котель-ной | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | КПД расчетный среднегодовой, % | удельный расход топлива, т.у.т./Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6993363 | 7133180 | 6370639 | 6114542 | 6971207 | 84,6 | 0,175 |
| 2 | 0 | 0 | 66015 | 14284 | 117435 | 0 | 0 |
| 3а | 706025 | 806793 | 767447 | 546620 | 736001 | 57,8 | 0,197 |
| 4 | 1368454 | 1401783 | 1257489 | 1218382 | 1652943 | 96,8 | 0,164 |
| 5 | 1916768 | 1901066 | 1583446 | 1568048 | 1929807 | 98,1 | 0,156 |
| 6 | 1888032 | 1862735 | 1618420 | 1579683 | 2009075 | 96,4 | 0,156 |
| 7 | 2759777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7a | 1566217 | 3958068 | 3534432 | 3295699 | 4062890 | 88,3 | 0,160 |
| 8 | 1426131 | 1409361 | 1173026 | 1048030 | 1406534 | 95,7 | 0,161 |
| 9 | 2005742 | 1939557 | 1761734 | 1719318 | 2125225 | 78,3 | 0,182 |
| 10 | 3318824 | 3240223 | 2796971 | 2594209 | 3257181 | 98,6 | 0,150 |
| 11М | 376671 | 327080 | 317104 | 291435 | 315456 | 89,3 | 0,155 |
| 12 | 2707755 | 2516881 | 2230199 | 2255271 | 2762929 | 98,9 | 0,156 |
| 13 | 884105 | 789286 | 728322 | 674619 | 842147 | 93,0 | 0,161 |
| 14 | 1650707 | 1683516 | 1369922 | 1283068 | 1592413 | 92,3 | 0,159 |
| 15 | 2641705 | 2740072 | 2437672 | 2333710 | 2606617 | 91,5 | 0,154 |
| 16 | 5588570 | 5784823 | 5223797 | 4963105 | 5699015 | 91,6 | 0,167 |
| 17 | 1102062 | 1202077 | 1039117 | 1026088 | 1170386 | 97,2 | 0,154 |
| 18 | 200718 | 208527 | 181958 | 173599 | 224687 | 98,7 | 0,144 |
| 19 | 475340 | 512919 | 455809 | 441420 | 501289 | 90,4 | 0,158 |
| 20 | 1364874 | 1485926 | 1332231 | 1220380 | 1543405 | 82,4 | 0,175 |
| 21 | 1112280 | 994180 | 1035005 | 972413 | 1050771 | 72,5 | 0,193 |
| 22М | 139091 | 140094 | 140140 | 193049 | 148485 | 87,8 | 0,155 |
| 23 | 1700902 | 1779888 | 1598523 | 1452321 | 1784766 | 80,8 | 0,182 |
| 24 | 2525290 | 2708226 | 2361503 | 2253922 | 2517245 | 81,4 | 0,151 |
| 25М | 75606 | 77492 | 66957 | 64363 | 77213 | 89,4 | 0,146 |
| 26 | 778587 | 816633 | 668894 | 647219 | 763402 | 92,4 | 0,154 |
| 27 | 1095244 | 1179298 | 1022729 | 991416 | 1268522 | 79,4 | 0,190 |
| 28М | 1263418 | 1282657 | 1194975 | 1193382 | 1378304 | 96,1 | 0,157 |
| 29 | 2281283 | 2350252 | 2060703 | 1897562 | 2590036 | 91,0 | 0,184 |
| 30 | 2279144 | 2484243 | 2063866 | 1831114 | 1936708 | 75,0 | 0,160 |
| 31 | 1500385 | 1543151 | 1386847 | 1271668 | 1597169 | 84,8 | 0,166 |
| 32М | 653080 | 636557 | 560596 | 548921 | 637331 | 92,0 | 0,160 |
| 33 | 2606000 | 2554000 | 2166000 | 1852335 | 2269595 | 77,5 | 0,172 |
| 34 | 9246295 | 8865774 | 8792469 | 8150588 | 8963020 | 80,5 | 0,168 |
| 35 | 209415 | 222659 | 163601 | 101751 | 162882 | 79,6 | 0,164 |
| 36 | 6974515 | 6693336 | 5896901 | 5851705 | 6346710 | 89,7 | 0,171 |
| 37 | 1343890 | 1395846 | 1059254 | 1057199 | 1142648 | 99,8 | 0,159 |
| 38 | 5528082 | 4918147 | 4942131 | 5044611 | 5558392 | 89,7 | 0,169 |
| 39 | 2264491 | 2587488 | 1934365 | 2139963 | 1850751 | 86,0 | 0,144 |
| 40 | 745438 | 830479 | 716909 | 800614 | 982990 | 0 | 0,153 |
| 41 | 7119454 | 7347252 | 6578711 | 6482805 | 7442617 | 85,6 | 0,163 |
| 42 | 1069938 | 1130711 | 1070460 | 918267 | 886436 | 75,9 | 0,155 |
| 43a | 4230765 | 4073725 | 3775415 | 3746373 | 4271247 | 86,0 | 0,175 |
| 44 | 4843739 | 5134552 | 4326734 | 4164946 | 5071759 | 85,3 | 0,176 |
| 45 | 592018 | 642980 | 560762 | 558827 | 667896 | 95,0 | 0,156 |
| 46 | 1662839 | 1828274 | 1029876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46a | 2519235 | 2507926 | 2562621 | 3741616 | 4071308 | 90,5 | 0,158 |
| 47М | 633762 | 602234 | 553705 | 538302 | 608314 | 0 | 0,162 |
| 48 | 29035 | 38188 | 40368 | 33691 | 53443 | 74,5 | 0,179 |
| 49 | 5312124 | 5337890 | 5052716 | 4268951 | 4597824 | 79,2 | 0,159 |
| 50а | 3563715 | 3835555 | 3096816 | 3142557 | 3737665 | 90,2 | 0,161 |
| 51 | 864826 | 812724 | 678234 | 644545 | 792498 | 95,4 | 0,156 |
| 52М | 124149 | 127907 | 101739 | 88336 | 146196 | 93,8 | 0,159 |
| 53М | 180941 | 193233 | 171546 | 156625 | 193958 | 76,1 | 0,169 |
| 54 | 1766554 | 1799508 | 1603159 | 1440254 | 1662990 | 82,5 | 0,150 |
| 55М | 208691 | 212975 | 197472 | 180154 | 225987 | 94,4 | 0,155 |
| 56М | 0 | 0 | 0 | 56869 | 278770 | 0 | 0,216 |
| 57 | 3165237 | 3359773 | 2712256 | 2839503 | 3282579 | 87,6 | 0,166 |
| 58М | 0 | 0 | 0 | 0 | 20679 | 0 | 0,162 |
| 59М | 196788 | 207866 | 192077 | 174113 | 212224 | 83,2 | 0,175 |
| 60 | 3251592 | 3673883 | 3184649 | 2965884 | 3710079 | 85,1 | 0,179 |
| 61 | 2134136 | 2322978 | 1969770 | 2046497 | 2285551 | 88,0 | 0,155 |
| 62 | 3907047 | 4001822 | 3647247 | 3518759 | 3991395 | 89,1 | 0,165 |
| 63 | 10833682 | 11028581 | 9968338 | 10097412 | 11218593 | 91,5 | 0,166 |
| 64 | 5829401 | 5745222 | 5442491 | 5271687 | 5987661 | 73,0 | 0,188 |
| 65 | 2193571 | 2457147 | 2083246 | 1964990 | 2256253 | 86,9 | 0,160 |
| 66 | 1840176 | 1838582 | 1600150 | 1448546 | 1672035 | 90,9 | 0,159 |
| 67М | 392731 | 403039 | 360311 | 334172 | 438568 | 0 | 0,150 |
| 68 | 2453213 | 2567730 | 2227073 | 2224758 | 2678060 | 99,5 | 0,155 |
| 69 | 143527 | 158627 | 137030 | 149181 | 185333 | 0 | 0,162 |
| 70 | 669073 | 582301 | 510631 | 477849 | 579500 | 81,3 | 0,158 |
| 71 ЛБК | 50841829 | 51929503 | 47232673 | 44686912 | 50753642 | 90,4 | 0,157 |
| 72М | 352978 | 367807 | 335157 | 309789 | 376789 | 94,6 | 0,162 |
| 73К | 218775 | 225210 | 204286 | 202902 | 240067 | 92,4 | 0,157 |
| 74К | 199336 | 198818 | 185209 | 186648 | 211336 | 82,3 | 0,152 |
| 75К | 153581 | 157838 | 147344 | 150747 | 172696 | 90,5 | 0,160 |
| 76К | 62631 | 67711 | 52318,001 | 48990 | 66711,999 | 96,9 | 0,155 |
| 77К | 280047 | 293663 | 257387 | 246173 | 286279 | 92,5 | 0,151 |
| 78 | 2887811 | 2766017 | 2598184 | 2798759 | 2879406 | 96,1 | 0,152 |
| 79М(А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 407982 | 418975 | 428721 | 415985 | 484700 | 0 | 0,150 |

В таблице помимо потребления топлива представлены показатели среднегодового КПД котельных, рассчитанного по отчетным данным ООО "ТК Новгородская", а также показатели удельного расхода условного топлива.

У ряда котельных значение КПД, определенное по представленным данным, выходит за пределы 
реальных значений (более 100 процентов). Причина в том, что в таблице ТЭР по всем котельным выработка 
расчетная, которая состоит из объемов реализации, нормативных потерь и расчетных собственных нужд. Реализация 
складывается из объемов потребления тепловой энергии, определенных расчетным способом на основании договорных 
нагрузок, и из фактических значений, определенных по показаниям узлов учета тепловой энергии, 
установленных у потребителей. Таким образом, показатели работы котельных зависят от степени оснащенности 
потребителей узлами учета тепловой энергии и от их надлежащей эксплуатации. Удельный расход топлива этих 
котельных принят за 0,162 т.у.т./Гкал как средний по всем котельным ООО "ТК Новгородская".";

в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицы 6.1.3 и 6.1.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 6.1.3. Структура потребления топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"за 2018 - 2021 годы

| Период | Расход газа |  |  | Расход угля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. н. м³ | тыс. т.у.т | % | тыс. т | тыс. т.у.т | % |
| 2018 год | 557,066 | 645,582 | 99,8 | 1,713 | 1,301 | 0,2 |
| 2019 год | 516,9 | 598,7 | 100,0 | 0,020 | 0,015 | 0 |
| 2020 год | 639,5 | 744,3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 727,5 | 842,7 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.1.4. Удельные расходы условного топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2018 - 2021 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива на отпущенную электро-энергию | г.у.т./кВтхч | 259,4 | 268,5 | 286,4 | 286,1 |
| Расход условного топлива на отпущенную тепло-энергию | г.у.т./Гкал | 156,1 | 165,3 | 169,8 | 166,0". |

7. В разделе 7:

7.1. Заголовок раздела изложить в следующей редакции:

"Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

"Великий Новгород обеспечен горячим водоснабжением с помощью систем закрытого типа, в связи с чем перевод из открытых систем горячего водоснабжения в закрытые, технико-экономическое обоснование и оценка целевых показателей эффективности не 
требуются.".

8. В разделе 8:

8.1. Заголовок раздела изложить в следующей редакции:

"Раздел 8. Перспективные топливные балансы";

8.2. Таблицу 8.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 8.2. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2018 - 2021 годы

| Параметр | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608". |

9. Раздел 9 дополнить таблицей 9.1 и подразделом "Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения города, находящихся в ведении ООО "ТК Новгородская" следующего содержания:

"Таблица 9.1. Предложения (план мероприятий) по повышению надежности системы теплоснабжения Великого Новгорода

| №п/п | Наименование и основные техни-ческие параметры необходимого мероприятия | Показатели надежности систем теплоснабжения |  |  | Предложения по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | базовое значение | плановое значение | всего | средства предприятия | бюджет Великого Новгорода | област-ной бюджет | иное финанси-рование |  |

| 1. | Замена тепловых сетей, 1% от общей протяжен-ности | км | ненадежная | малонадежная | 24342,0 | 24342,0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | ненадежная | малонадежная | 25072,26 | 25072,26 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
|  |  | км | ненадежная | малонадежная | 25824,428 | 25824,428 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
|  |  | км | ненадежная | малонадежная | 26599,161 | 26599,161 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  | км | ненадежная | малонадежная | 27397,135 | 27397,135 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| 2. | Замена основного и вспомогатель-ного оборудова-ния, 5 шт. | шт. | ненадежная | малонадежная | 16228,00 | 16228,00 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
|  |  | шт. | ненадежная | малонадежная | 16714,84 | 16714,84 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
|  |  | шт. | ненадежная | малонадежная | 17216,285 | 17216,285 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
|  |  | шт. | ненадежная | малонадежная | 17732,774 | 17732,774 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  | шт. | ненадежная | малонадежная | 18264,757 | 18264,757 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| 3. | Покупка дизель-генераторных установок, 50 шт. | шт. | ненадежная | малонадежная | 22500,00 | 0 | 0 | 0 | 22500,00 | в зави-симости от финанси-рования |
| 4. | Организация ре-зервного водо-снабжения, 79 ис-точников | шт. | ненадежная | малонадежная | 39500,00 | 0 | 0 | 0 | 39500,00 | в зави-симости от финанси-рования |

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения города, находящихся в ведении ООО "ТК Новгородская"

Основным структурным элементом, представляющим опасность на территории ООО "ТК Новгородская", район теплоснабжения Великого Новгорода, является газовое оборудование котельных, включающее газопроводы и газорегуляторные устройства.

Как правило, аварийные ситуации возникают по следующим причинам:

технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии и теракты) и т.п.;

внешнее воздействие природного или техногенного характера: аварии на  соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Возможны следующие наиболее вероятные сценарии возникновения и развития пожаровзрывоопасных аварий:

мгновенное воспламенение истекающего газа с последующим факельным горением;

мгновенной вспышки не произошло, меры по предотвращению пожара успеха не имели, произошло возгорание топлива;

взрыв газопровода внутри котельной;

взрыв газопровода снаружи котельной;

образование облака топливовоздушной смеси и его дрейф с рассеиванием по направлениям ветра;

сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом пространстве;

мгновенного воспламенения не произошло, авария локализована благодаря эффективным мерам по предотвращению пожара либо в связи с рассеянием загазованности.

Аварийные ситуации, возникающие при эксплуатации газового оборудования на территории ООО "ТК Новгородская", район теплоснабжения города Великий Новгород, возможны вследствие:

утечки газа;

образования взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси;

пожара в помещении котельной;

пожара вблизи котельной;

взрыва газовоздушной смеси в котельной;

прекращения подачи газа к горелкам;

разрушения строительных конструкций здания котельной;

поступления угарного газа в помещение котельной.

Причинами аварийных ситуаций на объекте могут быть:

отказ (выход из строя) газового оборудования (технических устройств) газорегуляторного пункта и установок;

отказ контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности, сигнализации и блокировок на газоиспользующих установках;

повреждение технических устройств (взрывных клапанов) при розжиге котлов;

повреждения газопроводов, не повлекшие за собой их отключения;

отказы в работе вентиляционного оборудования.

Потеря герметичности газового оборудования может быть следствием коррозии, брака сварки, деформации, механического повреждения в результате нарушения регламента работ.

Аварийный процесс может сопровождаться утечкой газа с одновременным его воспламенением в помещении при наличии 

источника зажигания либо образованием взрывоопасной смеси, в результате которого в помещении при появлении источника воспламенения произойдет взрыв, сопровождающийся разрушением сооружений и технологического оборудования. Однако чаще всего аварийные утечки заканчиваются рассеиванием газа.

Таким образом, при авариях на распределительных газопроводах можно выделить следующие типовые сценарии развития ситуации:

сценарий А: утечка газа в помещении – воспламенение от источника зажигания в помещении - воздействие поражающих факторов;

сценарий Б: утечка газа в помещении - загазованность помещения - выброс газа в атмосферу с последующим рассеиванием;

сценарий В: утечка газа в помещении - загазованность помещения - взрыв в помещении при появлении источника зажигания - воздействие поражающих факторов.

Вероятность утечки в помещении зависит от условий эксплуатации, приборного обеспечения.

Аварии, как правило, характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях возникновения и развития аварии (отказы оборудования, ошибки человека, внешние воздействия, разрушения конструкций и оборудования, выброс, рассеивание, воспламенение веществ, взрыв и т.д.).

Уровни реагирования на ЧС:

первый уровень реагирования:

ЧС локального значения - работы по локализации и ликвидации аварий производятся силами и средствами объекта промышленной опасности и заключаются в его немедленном ограничении и полном восстановлении;

ЧС муниципального значения - работы по локализации и ликвидации организуются на первом этапе силами и средствами объекта с последующим подключением сил РСЧС местного уровня и аварийно-спасательных формирований (далее – АСФ) специализированных организаций;

второй уровень реагирования (осуществляется в рамках территориальной подсистемы РСЧС):

ЧС территориального значения - работы по локализации и ликвидации ЧС на первом этапе производятся силами и средствами объекта с привлечением на втором этапе сил территориальной подсистемы РСЧС и АСФ специализированных организаций;

ЧС регионального значения - работы по локализации и ликвидации ЧС на первом этапе проводятся силами и средствами объекта 
с привлечением на втором этапе сил территориальных подсистем РСЧС, региональных центров аварийно-спасательных и экологических операций, региональных центров МЧС России и АСФ специализированных организаций;

третий уровень реагирования (ЧС федерального значения) - работы по локализации и ликвидации производятся силами и средствами объекта, строительно-монтажных и других организаций, включенных в план ликвидации возможных аварий на объекте, при необходимости привлекаются техника, спецсредства и обученный персонал из других регионов, а также АСФ Минобороны России и резервов РСЧС.

В соответствии с данной концепцией на ООО "ТК Новгородская" при возникновении аварии, связанной с аварией газового оборудования котельных, будет действовать один уровень реагирования на ЧС.

Распределение обязанностей между отдельными службами и лицами, участвующими в ликвидации аварий на территории 
ООО "ТК Новгородская", не подпадающих под критерии ЧС, порядок их взаимодействия, участки работ и границы зон ответственности определяются приказом.

Зона ответственности АСФ, выполняющего работы по ликвидации аварий, определена условиями договора по локализации и ликвидации аварий.

Зона ответственности пожарной охраны при ликвидации аварии газового оборудования котельной при возникновении пожара заключается в:

спасении и выводе людей из зоны воздействия опасных факторов пожара;

тушении пожара, защите зданий и сооружений ООО "ТК Новгородская" и соседних объектов;

организации взаимодействия со службами города по бесперебойному обеспечению водой для тушения пожара.

Зона ответственности пожарной охраны при ликвидации ЧС без воспламенения заключается в:

организации и проведении мероприятий по эвакуации персонала и населения из опасной зоны;

организации и проведении мероприятий по предотвращению образования газовоздушного облака и его воспламенения;

подготовке сил и средств пожарной охраны к ликвидации возможного пожара (установка пожарной техники на водоисточники, прокладка рукавных линий, организация подвоза воды и пенообразователя).

Для поддержания в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС проводятся организационные инженерно-технические и противопожарные мероприятия.

К организационным мероприятиям относятся:

организация профессиональной и противоаварийной подготовки обслуживающего персонала (1 раз в год), правильное оформление его допуска к работе;

обучение персонала действиям по локализации и ликвидации аварий газового оборудования;

организация несения дежурно-диспетчерской службы;

организация и проведение контроля за состоянием газового оборудования с целью своевременного обнаружения неисправностей, повреждений;

разработка и постоянная корректировка всей необходимой документации;

проведение тренировок с эксплуатационным персоналом, на которых отрабатываются действия персонала в аварийных и чрезвычайных ситуациях;

создание запаса резервов материально-технических средств для локализации последствий ЧС;

привлечение на договорной основе техники и личного состава территориальных формирований МЧС;

проведение государственного надзора и экспертизы, направленных на предупреждение и снижение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

страхование ОПО от ЧС;

обучение персонала способам оказания первой медицинской помощи.

К инженерно-техническим мероприятиям относятся:

проведение сезонных профилактических работ и нормативного технического обслуживания производственного оборудования;

содержание в постоянной готовности материальных средств, различного инструмента, ремонтного материала, средств пожаротушения;

регулярное проведение проверки технического газового оборудования.

Противопожарные мероприятия заключаются в проведении:

проверок на соответствие обеспеченности первичными средствами пожаротушения действующим нормам, устанавливаемым отраслевыми правилами пожарной безопасности;

технического обслуживания средств пожаротушения, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителей в течение всего срока эксплуатации и включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку.

Особенности организации работ предъявляют к системе управления требования по оперативности, устойчивости, непрерывности, эффективности и достоверности передаваемой информации.

Оперативность, устойчивость и непрерывность управления обеспечиваются:

максимальным приближением органа управления к месту ЧС;

оснащением пункта управления современными средствами связи и оповещения;

сопряжением задействованных систем (средств) связи и оповещения всех участников работ;

взаимодействием органов, осуществляющих управление собственными и привлекаемыми силами и средствами.

В целях оперативной оценки обстановки и принятия решений при возникновении аварий, катастроф и других стихийных бедствий в ООО "ТК Новгородская" создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КПЛЧС и ОПБ ООО "ТК Новгородская")

Основными задачами КПЛЧС и ОПБ ООО "ТК Новгородская" при предупреждении ЧС являются:

разработка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС, уменьшению ущерба от аварий, катастроф, стихийных бедствий, террористических актов;

оказание содействия по содержанию и обеспечению постоянной готовности сил и средств АСФ к действиям в ЧС;

обеспечение и организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием газового оборудования и газопроводов, оценка и прогнозирование возможности возникновения ЧС;

создание фонда финансовых и материальных ресурсов, используемых для обеспечения аварийно-восстановительных работ при возникновении ЧС и ликвидации ее последствий;

осуществление взаимодействия с территориальными управлениями по делам ГО и ЧС и функциональными подсистемами РСЧС;

координация действий в период ЧС и ликвидация ее последствий;

организация обучения и практическая подготовка персонала к действиям в ЧС и при ликвидации ее последствий.

Основными задачами КПЛЧС и ОПБ ООО "ТК Новгородская" при ликвидации ЧС являются:

руководство ликвидацией аварии локального значения в соответствии с разработанными планами;

постоянный анализ складывающейся обстановки, выполнение необходимых расчетов, выработка решения председателя КПЛЧС и ОПБ ООО "ТК Новгородская";

обеспечение мероприятий по защите персонала и населения (разведка и контроль обстановки, организация медицинского обеспечения);

организация обеспечения сил и средств, участвующих в локализации аварий, продовольствием, водой, ГСМ и другими материалами;

принятие решения о прекращении операции;

составление отчетных документов.

В случае возникновения аварии, работы по ликвидации ее последствий возглавляет начальник района теплоснабжения до момента прибытия аварийно-спасательной группы АСФ. По прибытии аварийно-спасательной группы АСФ полномочия по локализации аварии передаются руководителю аварийно-спасательной группы АСФ.

Вышестоящим координирующим органом является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации Великого Новгорода (далее - комиссия по ЧС Администрации), полномочия и состав которой определяются постановлением Администрации Великого Новгорода.

Если при реализации разработанных планов будет установлено, что имеющиеся в распоряжении ООО "ТК Новгородская" силы и средства недостаточны или неэффективны для полной и надежной ликвидации аварии, то в соответствии с уровневой концепцией реагирования ответственный руководитель работ по ликвидации ЧС обязан оповестить об этом уполномоченные органы государственного управления и обратиться с запросом об оказании помощи. Это может происходить в связи с неблагоприятными погодными условиями, авариями и отказами технических средств, ошибками персонала и другими непредвиденными и непредотвратимыми обстоятельствами.

Полномочия КПЛЧС и ОПБ ООО "ТК Новгородская" могут быть досрочно прекращены или приостановлены только после начала работы и передачи полномочий комиссии по ЧС Администрации, официального принятия руководства операциями по ликвидации аварий и передачи соответствующих функций управления текущими операциями.

Прекращение или приостановка текущих операций по ликвидации аварии, вывод сил и средств, задействованных на ликвидации аварии, без прямого указания комиссии по ЧС Администрации не допускается.

После передачи полномочий комиссии по ЧС Администрации персонал ООО "ТК Новгородская" действует в соответствии с ее указаниями в порядке, установленном в РСЧС.

В целях обеспечения оперативности принятия мер по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС на ООО "ТК Новгородская" разработана схема и порядок оповещения всех заинтересованных лиц и организаций в зависимости от уровня ЧС.

Независимо от источника поступления сигнала вся информация об аварийной ситуации на ООО "ТК Новгородская" поступает к начальнику района теплоснабжения, который действует по разработанной схеме оповещения.

Первый, заметивший аварию, по доступному средству связи сообщает дежурному оператору или другим работникам 
ООО "ТК Новгородская" о местонахождении, характере, масштабе и времени обнаружения аварии.

Дежурный оператор ставит в известность начальника района теплоснабжения, аварийно-диспетчерскую службу АСФ, при необходимости оповещает об аварии пожарные части, а также при необходимости вызывает дежурную бригаду скорой медицинской помощи.

Начальник района теплоснабжения сообщает об аварии председателю КПЛЧС и ОПБ ООО "ТК Новгородская", оповещает о происшедшей аварии местные органы власти, УВД России по г. Великий Новгород, контролирующие органы.

Оповещение о ЧС населения, проживающего рядом с территорией ООО "ТК Новгородская", производится по громкоговорящей связи дежурным оператором. Организация оповещения населения об угрозе аварий, катастроф на территории ООО "ТК Новгородская" и их возникновении осуществляется Главным управлением МЧС России по Новгородской области с использованием системы централизованного оповещения.

Информация, предоставляемая участниками ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, должна быть оперативной, достоверной, направленной конкретному абоненту, короткой по содержанию.

При ликвидации аварий все работы производятся под руководством КПЛЧС и ОПБ ООО "ТК Новгородская". Связь КПЛЧС и ОПБ ООО "ТК Новгородская"с аварийно-спасательными службами осуществляется при помощи всех имеющихся средств связи.

Дежурный оператор, получив информацию об аварии, уточняет место, вид и возможные масштабы угрозы, в соответствии со своими функциональными обязанностями выполняет в приведенной ниже последовательности следующие действия:

немедленно вызывает аварийно-спасательную группу АСФ, пожарную часть (при необходимости), оповещает об угрозе и возникновении аварийной ситуации начальника района теплоснабжения;

немедленно централизованно обесточивает оборудование;

вызывает на место аварии начальников района теплоснабжения, аварийно-спасательной группы АСФ;

осуществляет эвакуацию персонала с территории объекта.

Обеспечение безопасности персонала объекта и аварийно-спасательных служб, оказание первой медицинской помощи и эвакуация персонала ООО "ТК Новгородская" в случае необходимости возлагается на председателя КПЛЧС и 
ОПБ ООО"ТК "Новгородская".

Пострадавшим оказывают первую доврачебную помощь и организуют отправку в учреждения здравоохранения Великого Новгорода.

Организация мероприятий по защите населения и территорий, охране здоровья населения при возникновении аварийных ситуаций возлагается на территориальные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

При возникновении аварии на газовом оборудовании в котельных участка теплоснабжения города на ООО "ТК Новгородская" вводится режим ЧС (по решению директора или председателя КПЛЧС и ОПБ ООО"ТК "Новгородская").

Оповещение органов управления, других сил о возникновении ЧС производится по существующим каналам связи.

При возникновении аварийной ситуации начальник района теплоснабжения осуществляет оперативное руководство персоналом 

объекта, определяет цели и задачи, привлекает аварийно-спасательную группу АСФ, при необходимости пожарные части Великого Новгорода.

ООО "ТК Новгородская" готовит необходимые технические средства и средства индивидуальной защиты. По заданию начальника района теплоснабжения персонал ООО "ТК Новгородская" приступает к выполнению работ по локализации и ликвидации аварии.

При ликвидации аварии, связанной с утечкой газа и образованием взрывоопасной концентрации газовоздушной смеси, в зависимости от развития ситуации:

а) оператор котельной:

прекращает подачу газа к котлам;

обеспечивает интенсивное вентилирование помещения (открывает окна, двери);

закрывает доступ газовоздушной смеси из помещения котельной в топки и газоходы с целью предотвращения взрыва газовоздушной смеси в топках котла и газоходах (опускает шабера на газоходах);

вызывает аварийно-спасательную группу АСФ;

вызывает ответственное лицо;

не допускает посторонних лиц в котельную;

не допускает применения огня;

регистрирует в оперативном журнале время остановки котлов;

б) ответственное лицо:

обеспечивает безопасность обслуживающего персонала, здания и оборудования котельной, в случае необходимости оказывает первую помощь пострадавшим и вызывает скорую медицинскую помощь;

обеспечивает сохранность обстановки и оборудования (котлов, горелок, газопроводов) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние не угрожает жизни людей;

не допускает посторонних лиц в котельную;

в) аварийно-спасательная группа АСФ по прибытии на место аварии выполняет работы в соответствии с договором по локализации и ликвидации последствий аварий.

При ликвидации аварии, связанной с пожаром в котельной, в зависимости от развития ситуации:

а) оператор котельной:

перекрывает подачу газа к котлам в газораспределительный узел;

закрывает запорные устройства котлов, открывает краны на свечах безопасности и продувочной свече;

закрывает газовую задвижку или кран на вводе и все последующие газовые задвижки или газовые краны;

вызывает пожарную команду;

вызывает ответственное лицо;

вызывает аварийно-спасательную группу АСФ;

приступает к ликвидации пожара имеющимися средствами пожарной защиты;

б) ответственное лицо:

принимает участие в тушении пожара;

оказавает обслуживающему персоналу первую доврачебную помощь, при надобности вызывает скорую медицинскую помощь;

в) аварийно-спасательная группа АСФ по прибытии на место аварии выполняет работы в соответствии с договором по локализации и ликвидации последствий аварий.

При ликвидации аварии, связанной со взрывом газовоздушной смеси в котельной, в зависимости от развития ситуации:

а) оператор котельной:

полностью отключает котельную от газоснабжения по правилам аварийной остановки котельной;

вызывает аварийно-спасательную группу АСФ;

вызывает пожарную команду;

вызывает ответственное лицо;

б) ответственное лицо:

обеспечивает безопасность обслуживающего персонала, в случае необходимости оказывает первую доврачебную помощь пострадавшим и вызывает скорую медицинскую помощь;

обеспечивает сохранность обстановки и оборудования (котлов, горелок, газопроводов) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние не угрожает жизни окружающих людей;

не допускает посторонних лиц в котельную;

в) аварийно-спасательная группа АСФ по прибытии на место аварии выполняет работы в соответствии с договором по локализации и ликвидации последствий аварий.

При ликвидации аварий, связанных с разрушением строительных конструкций в котельной, в зависимости от развития ситуации:

а) оператор котельной:

полностью отключает котельную от газоснабжения по правилам аварийной остановки котельной;

вызывает аварийно-спасательную группу АСФ;

вызывает ответственное лицо;

б) ответственное лицо:

в случае необходимости оказывает первую доврачебную помощь, вызывает скорую медицинскую помощь;

организует дежурство на территории котельной, не допуская посторонних лиц в помещение котельной и на территорию объекта;

обеспечивает сохранность обстановки и оборудования в том состоянии, которое было после аварии, если такое состояние не угрожает жизни людей;

в) аварийно-спасательная группа АСФ по прибытии на место аварии выполняет работы в соответствии с договором по локализации и ликвидации последствий аварий.

Материально-техническое обеспечение действий сил при ликвидации аварий организуется в целях бесперебойного снабжения их материальными средствами, необходимыми для ликвидации аварий и жизнеобеспечения личного состава.

Номенклатура, объемы, местоположение, а также порядок создания, хранения, использования и пополнения аварийных запасов и финансовых резервов определяется координирующим органом по предупреждению ЧС.

Объем и номенклатура материально-технических резервов для ликвидации аварий включают:

аварийный запас труб, оборудования, соединительных деталей и других материалов;

материально-техническое имущество производственного персонала и объектовых формирований;

транспортно-технические средства;

горюче-смазочные материалы.

Доступ в опасную зону разрешается только персоналу, занятому в аварийных работах. Проезд на территорию газоопасной зоны до полного устранения последствий аварийной ситуации разрешается только транспорту аварийно-спасательных служб, оборудованных в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности. Контроль доступа персонала и транспорта осуществляется силами группы охраны общественного порядка во взаимодействии с УМВД России по городу Великий Новгород.

Время проведения ремонтных работ зависит от специфики произошедшей аварии. Работы будут осуществляться специализированными подрядными организациями согласно договорам с ООО "ТК Новгородская".

Приведение в готовность техники и специальных технических средств производится при получении сигнала о возникновении ЧС по распоряжению ответственного руководителя работ.

На ООО "ТК Новгородская" имеется аварийный комплект автомобильной техники и специальных технических средств для ликвидации последствий аварий на газовом оборудовании котельных ООО "ТК Новгородская", который находится в постоянной готовности к выполнению мероприятий по ликвидации ЧС.

Время приведения в готовность техники и специальных технических средств ООО "ТК Новгородская", привлекаемых к работам по ликвидации ЧС, составляет 30 минут с получения информации о возникновении аварии.".

10. В разделе 12:

10.1. Заголовок раздела изложить в следующей редакции:

"Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям";

10.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

"Бесхозяйные тепловые сети выявляются постоянно. При передаче на содержание и обслуживание в ресурсоснабжающую организацию бесхозяйных тепловых сетей рабочая группа по выявлению бесхозяйных объектов теплоснабжения и передаче их на содержание и обслуживание руководствуется частями 6 - 6.6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
"О теплоснабжении".".

11. Дополнить разделами 13, 14 и 15 следующего содержания:

"Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Новгородской области, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода

Благоустройство и развитие современных населенных пунктов неразрывно связаны с потреблением топлива на коммунально-бытовые и производственные нужды. Наиболее совершенным является газообразное топливо. Газоснабжение дома - это экономия 

денег на отоплении и горячем водоснабжении, это неоспоримое преимущество его использования при пищеприготовлении. Использование природного газа в качестве топлива для котельных приведет к снижению себестоимости производства тепловой энергии и, как следствие, к снижению тарифов для потребителей.

Строительство газовых сетей, уличных сетей газораспределения, газификация природным газом котельных будут способствовать созданию комфортных условий жизни населения и экономии бюджетных средств и средств населения на отопление и горячее водоснабжение.

Потребителями услуг газоснабжения являются население Великого Новгорода, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители, организации сферы услуг, расположенные на территории города.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа Великий Новгород

Таблица. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа Великий Новгород

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекра-щений подачи теп-ловой энергии, теп-лоносителя в ре-зультате технологи-ческих нарушений на тепловых сетях | шт./год | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 2. | Количество прекра-щений подачи теп-ловой энергии, теп-лоносителя в ре-зультате технологи-ческих нарушений на источниках теп-ловой энергии | шт./год | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на единицу тепло-вой энергии, отпу-скаемой с коллек-торов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 163,22 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 |
| 4. | Отношение вели- чины технологичес- ких потерь тепловой энергии к мате- риальной характерис- тике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 5. | Коэффициент ис-пользования уста-новленной тепловой мощности | у.е. | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 |
| 6. | Доля отпуска теп-ловой энергии, осу-ществляемого пот-ребителям по при-бору учета, в общем объеме отпущенной энергии | % | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| 7. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица. Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2022 год

| № п/п | Наименование района/организации | 2022 год |  |  |  | Постановле-ния комитета по тарифной политике Новгородской области | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тариф для потребителей, кроме населе-ния, руб./Гкал, руб./м3, без НДС |  | тариф для населения, руб./Гкал, руб./м3 с НДС |  |  | тариф для потребителей, кроме населения, руб./Гкал, руб./м3, без НДС |  | тариф для населения, руб./Гкал, руб./м3 с НДС |  | тариф для потребителей, кроме населе-ния, руб./Гкал, руб./м3, без НДС |  | тариф для населения, руб./Гкал, руб./м3 с НДС |  |
|  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |  | 01.01-30.06 | 01.07- 31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Великий Новгород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ПАО ТГК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия в режиме комбиниро-ванной выработки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | ООО "Компаньон-Н" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1482,44 | 1554,72 | 1778,93 | 1865,66 | от 16.12.2019 № 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | тепловая энергия ко-тельной по ул. Воро-шилова д. 23б | - | - | - | - | от 16.12.2019 № 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ГВС | 124,80 | 129,48 | 149,76 | 155,38 | от 16.12.2019 № 80 /1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | ПАО "Акрон" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | 4,28 | 4,28 | - | - | от 14.12.2018 № 63/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | воодоотведение (полный цикл) | 15,68 | 15,68 | - | - | от 14.12.2018 № 63/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | очистка стоков | 9,44 | 9,44 | - | - | от 14.12.2018 № 63/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | ОАО "Спектр" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | МУП "Новгородский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 28,89 | 28,89 | 34,67 | 34,67 | от 18.12.2018 № 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | водоотведение (полный цикл) | 30,31 | 30,31 | 36,37 | 36,37 | от 18.12.2018 № 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | водоотведение (ливневка) | 14,91 | 15,68 | - | - | от 18.12.2020 № 77/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | АО "Трансвит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | техническая вода | 18,90 | 19,75 | - | - | от 12.11.2018 № 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | ООО "НОВОИН-ВЕСТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | 4,23 | 4,41 | - | - | от 09.11.2020 № 55/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | транспортировка сточ- ных вод | 4,71 | 4,91 | - | - | от 09.11.2020 № 55/1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.8. | ООО "Тепловая Компания Новгород-ская" (концессия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1919,23 | 1996,34 | 2303,08 | 2395,61 | от 17.12.2019 № 81/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ГВС | 153,06 | 158,05 | 183,67 | 189,66 | от 17.12.2019 № 81/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | ООО "Тепловая Ком-пания Новгородская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС (котельные № 5 и № 15) | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ГВС (котельная № 27, Псковская ул., д. 50, корп. 1) | 263,35 | 275,08 | 174,83 | 181,82 | от 18.12.2018 № 65/13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | ООО "Новтепло" (не осуществляет регу-лируемый вид дея-тельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ГВС | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | ООО "Экосити" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 4 зона | 522,14 | 522,14 | 475,36 | 494,37 | от 14.12.2018 № 63/3 | - | - | - | - | - | - | - | -". |

Отпуск потребителям, подключенным через тепловые сети иных потребителей.

Определяется согласно методике тарифного регулирования без НДС (нет населения) с учетом корректировок по методу долгосрочной индексации.